## 製造所・一般取扱所
別記２
|  |  | 製 造 所 |  | 点検表
一 般 取 扱 所
点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 内 容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置及年月日 及び措置内容
保安距離 |  |  |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（当該物件のある場合は実測）
|  |  |  | 代替措置の塀又は壁体の損傷の有無 | 目視
保有空地 |  |  |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視
|  |  |  | 代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については作動確認）
建築物 | 壁、柱、梁、及び屋根 |  |  | 亀裂、損傷の有無 | 目視
| 防火戸 |  |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視
| 床面 |  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
|  |  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
架構等 | 支柱、はり |  |  | 亀裂、損傷の有無 | 目視
| 床面 |  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
|  |  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
排気、排出設備等 |  |  |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視
|  |  |  | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動による確認）
|  |  |  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認
|  |  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況 | 作動確認
屋外設備の囲い、流 出防止措置、地盤面 |  |  |  | 亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
ためます、排水溝、 油分離槽 |  |  |  | 亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
危険物の飛散防止装置等 | 漏れ防止設備 |  |  | 滞油等の有無 | 目視
| 二 重 缶、二重配管等 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
| あふれ防止措置 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
| 戻り管、波返し、 フロートスイッチ、樋等 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視又は動作確認
| 飛散防止措置 |  |  | 滞油等の有無 | 目視
| ブース、受け皿、囲い等 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視又は動作確認
加熱・冷却・乾燥設備 | 熱交換装置 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
ジャケット、 コイル等を含む
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
加熱・冷却・乾燥設備 | 熱交換装置 | 本体部 |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器に よる肉厚測定
ジャケット、 コイル等を含む
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 安全弁、温度上（下）限警報装置 |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 動作確認※注３
|  | 計測装置 | 計量装置 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 温度計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 圧力計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 液面上（下）限 警報装置 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 作動状況の適否 | 手動等による確認
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
|  | 送風装置 | ファンベルト | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 電動機 | 損傷の有無 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | ギャボックス | 漏油の有無 | 目視
|  |  |  | 油量の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | 散水装置 | 配管、ノズル | 腐食、変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 散水状況の適否 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | ポンプ、電動機 | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| 反応装置 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
ジャケット、コイル、 シール部等を含む
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器に よる肉厚測定
加熱・冷却・乾燥設備 | 反応装置 | 本体部 |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | ジャケット、コイル、 シール部等を含む |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | ライニング等の状況及び損傷の有無 | 目視
|  |  |  | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 撹拌装置 | 電動機 （駆動機） | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速機、 ギャボックス等 | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 羽根、シャフト等 | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  | シール装置 | オイルタンク | 漏油の有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 油量の適否 | 目視
|  |  | ポンプ | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | アキュムレーター、 フィルター、クーラー等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視
|  | 安全装置等 | 安全弁 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認※注３
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 破壊板 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 緊急放出 （遮断）弁 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 通気管 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 引火防止網の損傷、目づまり等の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 液封装置 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 液量の適否 | 目視
|  |  | 反応停止剤等 供給装置 | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 | 計量装置 | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 液面計、濃度計、比重計、粘度計等を含む | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
加熱・冷却・乾燥設備 | 反応装置 | 計測装置 | 計量装置 | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 液面計、濃度計、比重計、粘度計等を含む | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
|  |  | 温度計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
|  |  | 圧力計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
| 加熱装置 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 加熱釜、加熱管 炉壁を含む |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | バーナー等 熱源設備 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視
|  | 安全装置 （遮断弁） |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 | 温度計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 圧力計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 熱源監視装置 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 火災を防止する ための附属設備 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 乾燥装置 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
加熱・冷却・乾燥設備 | 乾燥装置 | 基礎、架台、支柱 |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 （覗き窓を含む） |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 飛散等の有無 | 目視
|  |  |  | 保温材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 駆動部、固定部の作動状況 | 目視及び作動確認
|  | 計測装置 | 温度計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 減圧計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 減圧計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 過熱防止装置 警報装置等 |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 附属設備 | 熱風等送風装置 | 機能の適否 | 作動確認
|  |  |  | ダクトの変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認
|  |  |  | 空気加熱器の損傷、腐食の有無 | 目視
|  |  | 集塵装置 | 機能の適否 | 作動確認
|  |  |  | ダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認
|  |  |  | エアーフィルターの汚損、目づまり等の有無 | 目視
蒸留・粉砕設備等 | 蒸留抽出装置 | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
ジャケット、コ イル、シール 部等を含む
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器に よる肉厚測定
蒸留・粉砕設備等 | 蒸留抽出装置 | 本体部 |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  | ジャケット、コ イル、シール 部等を含む |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | ライニング等の状況及び損傷の有無 | 目視
|  |  |  | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 撹拌送置 | 電動機 （駆動機） | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速機、 ギャボックス等 | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 羽根、シャフト等 | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  | シール装置 | オイルタンク | 漏油の有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 油量の適否 | 目視
|  |  | ポンプ | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | アキュムレーター、フィルター、クーラー等 | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視
|  | 安全装置等 | 安全弁 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認※注３
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 破壊板 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 緊急放出 （遮断）弁 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 通気管 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 引火防止網の脱落、目づまり等の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 液封装置 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 液量の適否 | 目視
|  | 計測装置 | 計量装置 | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 液面計、濃度計、比重計、粘度計等を含む | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
蒸留・粉砕設備等 | 蒸留抽出装置 | 計測装置 | 温度計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 計器の作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
|  |  | 圧力計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 計器の作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
| 粉砕装置 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 飛散等の有無 | 目視
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 異常発熱の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 駆動部 | 電動機 | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速機、 ギャボックス等 | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 羽根、シャフト、シャフト、切削歯等 | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルトのゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  | 集塵装置 |  | 漏えい、飛散の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  |  | ダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認
|  |  |  | エアーフィルターの汚損、目づまり等の有無 | 目視
|  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 減圧計 |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 静電気測定器、温度計、圧力計、回転計等 |  | 取付部のゆるみ等の適否 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
加圧設備 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
加圧設備 | 本体部 |  |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
| ジャケット、コイル、 シール部等を含む |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | ライニング等の状況及び損傷の有無 | 目視
|  |  |  | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| 圧力発生装置 | 油圧装置 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | コンプレッサー （電動機を含む） |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 駆動部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 加圧ポンプ |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| アース |  |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 計量装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
| 温度計、圧力計、液面 計、回転計等を含む |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
危険物を取り扱う設備・機器 | 吸収・吸着等の塔槽類 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 本体部 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
ジャケット、コ イル等を含む
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
危険物を取り扱う設備・機器 | 吸収・吸着等の塔槽類 | 本体部 |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器に よる肉厚測定
ジャケット、コ イル等を含む
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 通気管、液面上（下）限警報装置等 |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  | 液面計 流量計等 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
| 撹拌・混合設備機器 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | ジャケット、コイル、 シール部等を含む |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器に よる肉厚測定
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | ライニング等の状況及び損傷の有無 | 目視
|  |  |  | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 駆動部 | 電動機 （駆動機） | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速機、 ギャボックス等 | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 羽根、 シャフト等 | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
危険物を取り扱う設備・機器 | 撹拌・混合設備機器 | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 温度計、圧力計、 液面計、回転計 等を含む |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
| 輸送設備機器（ベルトコンベア・ダクト等） | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 漏えい、飛散等の有無 | 目視
|  | 外装、ローラー、ベルト、バケット、チェーン、スクリューシャフト、シュート等を含む |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 駆動部 | 電動機 （送風機を含む） | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速機、 ギャボックス等 | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 温度計、圧力計、 回転計、電圧電流 計等を含む |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
| 分離設備機器（遠心分離器・ストレーナー等） | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 漏えい、飛散等の有無 | 目視
|  | 駆動部、 防振装置を含む |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視及び機能試験
危険物を取り扱う設備・機器 | 分離設備機器（遠心分離器・ストレーナー等） | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 温度計、圧力計、 回転計、等 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
| 充てん設備機器 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 充てん口 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
フィルター、 ストレーナー を含む
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計量装置 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 流量計、秤量計、液 面計、充てん口等 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  |  | 制御部への指示及び機能の適否 | 目視及び機能試験
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | シーマー等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| その他危険物を取り扱う設備・機器 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  |  | アンカーボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 本体部 |  | 漏えい等の有無 | 目視
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
危険物を取り扱う設備・機器 | その他危険物を取り扱う設備・機器 | 本体部 |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 緊急停止装置、静電 気除去装置等を含む |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 温度計、乾湿計、圧力計、回転計、秤量計、流量計、静電気測定器等 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
二十号タンク等 | 屋内外にあるタンクの堤油 | タンクの不等沈下 |  | 不等沈下の有無 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  | 基礎 |  | 犬走、法面及びコンクリートリングの損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 水抜き管の目づまりの有無 | 目視
|  | 架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 本体部 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | ジャケット、コイル、 シール部等を含む |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器に よる肉厚測定
|  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視
|  | ノズル（水抜き管を含む）、マンホール等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付けボルトの折損等の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器に よる肉厚測定
|  | 階段 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 防油堤 | 防油堤等 | 亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 目地の脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 波打ち、傾斜等の有無 | 目視（著しい場合はレベル等による測定）
|  |  |  | 基礎部分の洗掘の有無 | 目視
|  |  |  | 堤内雑草、その他不要な物件の存置の有無 | 目視
|  |  | 水抜き弁 | 開閉状況の適否 | 目視
|  |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 泥等のつまりの有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
二十号タンク等 | 屋内外にあるタンクの堤油 | 防油堤 | 水抜き弁 | 開閉状況確認装置の機能の適否 | 作動確認
|  |  | 排水溝、 ためます等 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
|  |  | 防油堤の階段及び点検歩廊 | 変形、損傷の有無 | 目視
| 地下にあるタンク | 上部スラブ |  | 亀裂、崩没、不等沈下の有無 | 目視
|  | タンク本体 |  | 漏えいの有無 | ※注１
|  | 漏えい検査管 |  | 変形、損傷、土砂等の堆積の有無 | ※注２
| ミキサー |  |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| シール装置 | オイルタンク |  | 漏油の有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 油量の適否 | 目視
|  | ポンプ |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | アキュムレーター、 フィルター、クーラー等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視
| 通気管 |  |  | 引火防止装置の損傷、目づまり、腐食の有無 | 目視（ただし、外部から点検不能な場合は、取り外して行う）
|  |  |  | 弁の作動状況 | 作動確認（ただし、外部から点検不能な場合は、取り外して行う）
|  |  |  | 管内障害物の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
| 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 作動状況の適否 | 取り外し等による機能試験
| 計量装置 | 液量自動 表示装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 液面上（下） 限警報装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
二十号タンク等 | 計量装置 | 注入口 |  | 閉鎖時の漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 接地電極損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 注入口ピット |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
|  |  |  | 油種別表示の有無 | 目視
配管・バルブ等 | 配管 （可撓部を含む） |  |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知 ※注１
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が認められた個所は、計器による肉厚測定）
|  |  |  | 地盤との離隔状況 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
| フランジ、バルブ等 |  |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
|  |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | バルブ開閉機能の適否 | 目視
|  |  |  | フランジ、バルブ等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| ラック、サポート |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
| 配管ピット |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
| 電気防食設備 |  |  | 端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 防食電位（電流）の適否 | 電位計による測定
ポンプ設備等 | 電動機 （駆動機） |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| ポンプ |  |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等の腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| アース |  |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
電気設備 | 配電盤、遮断器（スイッチを含む）、コンセント、配線棟 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
| 照明機器及び その他電気機器 |  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  | 平成20年３月14日付け消防危第43号一部改正
|  |  |  | 配線結合部のゆるみ等有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| アース |  |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
制御装置等 |  |  |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 制御系（温度、圧力、流量等）の機能の適否 | 作動確認又はシーケンス試験による
|  |  |  | 監視設備の機能の適否 | 目視
|  |  |  | 警報設備の機能の適否 | 目視
避雷設備 |  |  |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 避雷導線の断線及び壁体等の接触の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
標識、掲示板 |  |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視
消火設備 | 消火器 |  |  | 位置、接置数、外観的機能の適否 | 目視
| 消火器以外の消火設備 |  |  | 消火設備点検表による
警報設備 | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備点検表による
| 自動火災報知設備以外の 警報設備 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
その他
注１ | 地下タンクのタンク本体及び地下埋設管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成１６年３月１８日付け消防危第３３号）により点検すること。
注２ | 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。
注３ | 消防法及び高圧ガス保安法が適用される安全弁については、作動確認の時期を高圧ガス保安法に基づく保安検査における作動検査の時期に準ずるものとし、当該作動検査を行った場合は作動確認を行ったものとすること。 | [6 empty] | 平成21年２月27日付け消防危第43号一部改正