## ハロゲン化物消火設備
別記１１－５
|  |  | ハロゲン化物消火設備 |  | 点検表
点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 内 容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置及年月日 及び措置内容
ハロゲン化物消火薬剤貯蔵容器等 | 消火薬剤貯蔵容器 |  |  | 設置状況の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
| 消火薬剤 |  |  | 量の適否 | 目視、重量計測等による確認
|  |  |  | 内圧力の適否 | 圧力計による
| 蓄圧式 | 容器弁 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  | 容器弁開放装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 加圧式 | 放出弁 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視
|  | 液面計 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  | 加圧用ガス容器等 | 容器 | 設置状況の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | ガス量 | 量の適否（内圧力） | 圧力計による
|  |  | 容器弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）り有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  |  | 容器弁開放装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 圧力調整器 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
起動用ガス容器等 | 容器 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | ガス量の適否 | 重量計等による確認
| 容器弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
| 容器弁開放装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 操作管 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
選択弁 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況及び機能の適否 | 作動確認
起動装置 | 手動起動装置 |  |  | 操作部周辺の障害物の有無 | 目視
|  |  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 自動起動装置 | 火災感知装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 感知障害の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 自動・手動切替装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
警報装置 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
圧力スイッチ |  |  |  | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
制御装置 | 制御盤 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視
| 電源電圧 |  |  | 電圧の指示状況 | 目視
|  |  |  | 電灯の点灯状況 | 目視
| スイッチ類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| ヒューズ類 |  |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視
|  |  |  | 種類、容量の適否 | 目視
| 継電器 |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 結線接続 |  |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視
配管等 | 配管 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| 逆止弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 取付方向の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 破壊板・安全装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| バルブ類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
放出表示灯 |  |  |  | 損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 点灯の状況 | 目視
噴射ヘッド |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
移動式ノズル等 | ホース、ホースリール 及びノズル |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| ノズル開放弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
予備動力源 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 切替の適否 | 目視
|  |  |  | 容量の適否 | 目視
その他